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BESTEKTEKST PYREX FD
30.64.10-a BRANDLOOPDEUR
Fabrikant: GNS Brinkman B.V.
Type: Brandwerende loopdeur, PYREX FD  
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EI30/ EI60/ EI120
Optioneel:
- rookwerendheid (NEN 6075) (klasse): Sa (koude rook 20 °C) 
- rookwerendheid (NEN 6075) (klasse): S200 (warme rook 200 °C)
U-waarde: 
- min. 0,92W/m²K voor EI30 en EI60 minuten deur
- min. 1,6 W/m²K voor EI120 minuten deur
Ruwbouwmaat breedte (mm): volgens tekening
Ruwbouwmaat hoogte (mm): volgens tekening
Kozijn:
type: Hoek,- muur omvattend- of blokkozijn
materiaal: Aluminium of staal
kleur: In standaard RAL kleur naar keuze
Deurblad:
type: Dubbel,- of enkelvleugelig uitgevoerd
materiaal: Staal
dikte(mm): 65
kleur: In standaard RAL kleur naar keuze
Scharnieren: standaard 3D scharnieren
Automatische espagnoletsluiting: bij dubbelvleugelige deuren
Hang- en sluitwerk: 
- standaard dag- en nachtslot voorzien van europrofielcilinder
- deurdranger(s): aan scharnierzijde of niet- scharnierzijde, zelfsluitend
Optioneel:
- glasstrook EI30/EI60
- paniekslot met paniekstang
- regenlijst, lek- en valdorpel
- magneetcontacten
- elektrische sluitplaten
- RC2 of RC3 toepassing
- verdere opties op aanvraag
Gecertificeerde ondergronden: Metalstud, beton, gasbeton, kalkzandsteen, staal (bekleed)
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