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BESTEKTEKST PYREX RD
30.64.10-a BRANDWEREND ROLLUIK
Fabrikant: GNS Brinkman B.V.
Type: Brandwerende roldeur, PYREX RD EI(1)60 - PGS15
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EI(1) 60
Dagmaat breedte (mm): < 8.000
Dagmaat hoogte (mm): < 9.250
Max. oppervlakte (m²): 40
Zelfsluitend (NEN-EN 13501-2): C
Aansturing: Middels BMI of stand-alone via rookmelders
Pantser:
- materiaal: Stalen lamellen voorzien van composiet
- hoogte(mm): 147,5
- dikte(mm): 43
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
- vloeistofkering 300mm (optioneel)
Omkasting:
- materiaal: Staal verzinkt
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Zijgeleiding:
- materiaal: Staal verzinkt
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Constructie:
- materiaal: Staal verzinkt
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Montage: op de dag montage
Gecertificeerde ondergrond: Beton, kalkzandsteen, metselwerk
Aandrijving:
- 400 volt failsafe kettingwielmotor, gravitair zelfsluitend
- ATEX explosiegevoelige besturing en toebehoren (optioneel)
Bediening: 
- Sleutel- / draaischakelaar 
- Handzender 
Beveiliging:
- Afrolbeveiliging met 24 V stuurstroom t.b.v. besturingskast
- Lichtlijstbeveiliging optioneel
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse): 0 t/m 5


Toepassing:
Brandwerende roldeur voor personen, - goederen- en voertuigentoegang in PGS15 ruimtes
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