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BESTEKTEKST PYREX SD
30.64.10-a BRANDSCHUIFDEUR
Fabrikant: GNS Brinkman B.V.
Type: Brandwerende schuifdeur, PYREX SD
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EI(2)60/ EI(1)60/ EI(2)90/ EI(1)90/ EW120
Optioneel:
- rookwerendheid (NEN 6075) (klasse): Sa (koude rook 20 °C) 
- rookwerendheid (NEN 6075) (klasse): S200 (warme rook 200 °C)
Dagmaat breedte (mm): volgens tekening
Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening
Deurblad:
type: Dubbel,- of enkelvleugelig uitgevoerd
materiaal: Staal
kleur: In een standaard RAL kleur naar keuze
Railkap:
materiaal: Staal
kleur: In een standaard RAL kleur naar keuze
Bediening: handmatig
Besturing: via rookmelders of BMC
Railsysteem: horizontaal schuivend
Beveiliging: 
- snelheidsregelaar/ demper met geïntegreerde kleefmagneet
- zelfsluitend door contragewicht bij spanningsval en/of stroomuitval
Opties:
- voorzien van brandwerende loopdeur inclusief dranger
Gecertificeerde ondergronden: Metalstud, beton, gasbeton, kalkzandsteen, staal (bekleed)

Toepassing: Geschikt als inpandige wachtdeur tussen brandcompartimenten, mede PGS15 ruimtes
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