BESTEKTEKST PYREX SD

30.64.10-a BRANDSCHUIFDEUR

Fabrikant: GNS Brinkman B.V.

Type: Brandwerende schuifdeur, PYREX SD

Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EI(2)60/ EI(1)60/ EI(2)90/ EI(1)90/ EW120

Optioneel:

- rookwerendheid (NEN 6075) (klasse): Sa (koude rook 20 °C)

- rookwerendheid (NEN 6075) (klasse): S200 (warme rook 200 °C)

Dagmaat breedte (mm): volgens tekening

Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening

Deurblad:

type: Dubbel,- of enkelvleugelig uitgevoerd

materiaal: Staal

kleur: In een standaard RAL kleur naar keuze

Railkap:

materiaal: Staal

kleur: In een standaard RAL kleur naar keuze

Bediening: handmatig

Besturing: via rookmelders of BMC

Railsysteem: horizontaal schuivend

Beveiliging:

- snelheidsregelaar/ demper met geïntegreerde kleefmagneet

- zelfsluitend door contragewicht bij spanningsval en/of stroomuitval

Opties:

- voorzien van brandwerende loopdeur inclusief dranger

Gecertificeerde ondergronden: Metalstud, beton, gasbeton, kalkzandsteen, staal (bekleed)

Toepassing: Geschikt als inpandige wachtdeur tussen brandcompartimenten, mede PGS15 ruimtes